采购编号：XYJTCTCG【2019】075号

泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统整治维修项目采购

询

价

文

件

中国·四川·泸州

泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 编制

2019年11月

目 录

目 录	1

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知	4

一、供应商须知附表	4

第三章 主要技术经济指标及服务要求	6

第四章 询价回函	13

一、报价函	13

二、 报价表	14

三、法定代表人授权书	15

四、供应商基本情况表	16

五、法律证明文件	17

六、承诺函	18

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	19

八、保证金退还申请书	20

九、询价保证金交款凭证	21

第五章 采购合同（草案）	22

## 第一章 询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统整治维修项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTCTCG【2019】075号。

2.采购项目名称：泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统整治维修项目。

3.采购人：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹，最高限价35万元。

三、采购项目简介：

七期廉住房总建筑面积（含地下）为37111.72㎡，地上建筑面积为26534.66㎡，商业面积2730㎡，住宅面积23804.66㎡。

针对消防大队提出的关于七期廉租房建筑消防设施验收问题整改，整改完成后进行安装调试，再对所整改的消防设施设备、原有消防设施进行消防联动测试，并出具建筑消防设施检测报告，配合消防验收工作，最终通过消防验收。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在泸州市公共资源交易中心网站（www.lzsggzy.com）、泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1消防设施专业承包二级及以上资质。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

按照有关规定执行。

七、询价通知书获取方式：

询价公告在泸州市公共资源交易中心网站（www.lzsggzy.com）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布,询价文件在泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）附件处自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2019年12月 5日9:30时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购只接受现场递交的响应文件。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、现场递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十一、联系方式

采购人：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼1F

邮编：646000

联系人：王先生

联系电话：0830-6522694

监督电话：0830-6522169/6522176

2019年11月29日

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：35万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：35万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；报价产品技术参数表；保证金退还申请书；询价保证金交款凭证；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一。 报价保留0位小数。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州市公共资源交易中心网站、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币0.5万元整； 交款方式：转账； 收款单位：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 开 户 行：泸州银行江阳西路支行 银行账号：2010900000167176； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（询价保证金的交纳以银行到账时间为准）。 退还联系电话：0830-6522205（须附退款申请、转帐凭证） |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的10%； 交款方式：转账或保函、连带责任担保、保证保险等国家认可的方式； 收款单位：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 开 户 行：泸州银行江阳西路支行 银行账号：2010900000167176； 交款截止时间：成交通知书发放后3个工作日内，合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州市公共资源交易中心网站、泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司领取成交通知书。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：/。 联 系 人：/。 联系电话：0830-6522169。 联系地址：/。 邮政编码：/。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应 商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 15 | 报价有效期 | 投标截止后90天 |
| 16 | 现场踏勘 | 本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。各单位可以自行前往现场了解情况。 勘察现场时间：公告发布之日起至开标截止时间止。 联系人：郭先生 联系电话：15181987163 |
| 17 | 工期 | 成交合同签订后40个日历日完成。 |
| 18 | 质保期 | 保修期1年 |
| 19 | 现场递交响应文件截止时间 | 2019 年 12 月 5 日 9:30 时（北京时间） |
| 20 | 响应文件数量 | 响应文件正本一份、副本一份； |
| 21 | 监督电话 | 0830-6522169 |

## 第三章 主要技术经济指标及服务要求

一、适用标准：满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑消防设施的维护管理》以及其他有关消防规定的要求。

二、本消防系统整治工程内容：

（一）整个消防系统按照规范及清单内容全面整治（七期廉住房总建筑面积（含地下）为37111.72㎡，地上建筑面积为26534.66㎡，商业面积2730㎡，住宅面积23804.66㎡）。

- （二）对整个消防设施进行消防联动测试，并负责寻找独立的第三方检测机构出具有效的建筑消防设施检测报告、费用自理。

- （三）配合消防相关检查，并确保顺利通过消防设施设备的各项检查检验，最终通过消防验收。

- （四）4#楼和A、B商业楼及附属工程消防设计并通过审查和备案。

- （五）其他为配合验收合格的整治内容包含在整改人投标单价内。

三、泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统整治维修项目整治清单

| 序号 | 现场需整改的问题 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制室应完善一部119外线电话，相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书等文件资料。 | 补充文件资料 | 绘制竣工图纸（完善相应签章）、各分系统控制逻辑关系说明及设备使用说明书（采用KT板制作）。 | 1 | 批 |  |
| 2 | 火灾报警控制器上的故障和火警信息应作处理，使报警控制器处于正常的监视状态。 | 1回路点位恢复 | 已编程的点位排查故障并恢复。 | 185 | 个 |  |
|  |  |  | 完善4个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 4 | 个 |  |
|  |  | 2回路点位恢复 | 完善10个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 10 | 个 |  |
|  |  | 3回路点位恢复 | 已编程的点位排查故障并恢复。 | 5 | 个 |  |
|  |  |  | 完善9个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 9 | 个 |  |
|  |  | 4回路点位恢复 | 完善7个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复 | 7 | 个 |  |
|  |  | 5回路点位恢复 | 已编程的点位排查故障并恢复。 | 9 | 个 |  |
|  |  |  | 完善2个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 2 | 个 |  |
|  |  | 6回路点位恢复 | 完善1个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 火灾报警控制器上的故障和火警信息应作处理，使报警控制器处于正常的监视状态。 | 7回路点位恢复 | 完善4个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 4 | 个 |  |
|  |  | 8回路点位恢复 | 完善5个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 5 | 个 |  |
|  |  | 9回路点位恢复 | 完善19个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 19 | 个 |  |
|  |  | 17回路点位恢复 | 完善11个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 11 | 个 |  |
|  |  | 18回路点位恢复 | 已编程的点位排查故障并恢复。 | 12 | 个 |  |
|  |  |  | 完善5个未定义（未定义指：控制器与现场不能一一对应）的点位一一对应恢复。 | 5 | 个 |  |
|  |  | 所有回路点位恢复，并录入CRT图形显示装置，对所更换的点位、消防火灾报警控制器、消防联动控制器进行联动调试。 |  | 1 | 项 | 厂家技术人员 |
| 3 | 火灾自动报警系统与消防设施不能联动控制启动。 | 1.对系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器、气体灭火控制器、消防设应急电源、消防应急广播、消防电话、传输设备、消防控制中心图像显示装置、消防电动装置、防火卷帘控制器、区域显示器、火灾警报装等设施分别进行单机通电检查试验； 2.将所有经调试合格的各项设备、系统按设计组成完整的火灾自动报警系统，按国家现行规范《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定和设计的联动逻辑关系检查系统的各项联动功能。 |  | 1 | 项 | 厂家及消防整改单位等技术人员 |
| 4 | 火灾报警控制器多线控制盘、总线控制盘应完善明确指示标识。 | 完善火灾报警控制器多线控制盘、总线控制盘指示标识、设备设施回路标识。 |  | 1 | 批次 |  |
| 5 | 消防控制室内应设置能显示消防水池、高位消防补水箱正常水位和最高、最低水位的报警装置。 | 增加消防水池、消防水箱液位报警装置 | 液位报警装置：能显示正常水位和最高、最低水位报警。全自动化控制阀，由水位传感器、显示控制箱两部分组成，采用LED数字显示。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | - 1.液位显示控制线 ：1.型号：NH-KVV； - 2.规格：ZR-KVS-2*1.5mm2 2组*2； 3.敷设方式：电源线穿钢管保护，直接明敷设，钢管刷防火涂料保护。 | 450 | m |  |
|  |  |  | 安装费。 | 1 | 项 |  |
| 6 | CRT图形显示装置应设UPS电源供电。 | CRT图形显示装置UPS电源 | UPS电源规格：2Ks主机及电池柜（蓄电3小时）。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 蓄电池容量：12V100AH。 | 6 | 块 |  |
| 7 | 消防控制室应急照明照度不足，应增设应急照明设施。 | 消防控制室新增双头应急照明灯 | 双头消防应急照明灯。 | 4 | 个 |  |
|  |  |  | - 1.配线形式：管内穿线； 2.导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ(F)-4x2.5； 3.敷设部位或线制：照明线路； - 4.紧定管JDG20：（材质：碳钢、规格：DN20mm）； - 5.敷设方式：电源线穿钢管保护，直接明敷设，钢管刷防火涂料保护。 | 30 | m |  |
|  |  |  | 安装费。 | 1 | 项 |  |
| 8 | 4号楼消防车道转弯半径、消防车登高操作场地不足；1号楼消防车登高操作场地不足，应作调整。 | 消防车道转弯半径、消防车登高场地路面硬化 | 消防车道转弯半径、消防车登高场地去土平场。 | 18.6 | m3 |  |
|  |  |  | 路沿石(需和原路沿石规格相同)。 | 37 | m |  |
|  |  |  | 场地硬化：采用C30配比的混凝土，铺设20cm厚的路面 | 20 | m2 |  |
|  |  |  | 施工费。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 消防车道、消防登高操作场地应完善明确标识。 | 消防车道、消防登高操作场地画线 | 按要求画标识线（含材料+人工涂刷）。 | 1 | 项 |  |
| 10 | 柴油发电机房、低压配电房的泄压口设置位置错误，应设于防护区净高的2/3以上。 | 柴油发电机房、低压配电房泄压口调整位置 | 1.拆除原设置的自动泄压阀（尺寸610*302mm）3个，并根据原来墙体做法采用砖砌筑并进行砂浆抹灰将洞口封堵； 2.柴油发电机房、低压配电房墙面各新开1个泄压口（尺寸610*302mm），共2个。 | 1 | 项 |  |
| 11 | 储油间无泄压口，应完善。 | 按设计储油间新增泄压口 | 1.按设计图尺寸（610*302mm）施工，墙面新开孔； 2.泄压阀利旧（原由见备注），在墙面净高3分之2以上，新开1个宽为610mm、高为302mm尺寸的孔口，并安装泄压阀。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 储油间内只有1只感温火灾探测器，不符合规范要求，应增设1只感烟火灾探测器。 | 储油间新增防爆感烟火灾探测器 | 型号：JTY-GD/JF-D11(EX)。 | 1 | 只 |  |
| 13 | 储油间油箱应加满油，符合发电机运行8h的工作要求。 | 0#柴油 | 含材料及运输费。 | 100 | L |  |
| 14 | 柴油发电机房进风口采用电动防火阀，但防火阀未作联动控制。 | 柴油发电机房进风口采用电动防火阀联动控制安装 | - 1.配线形式：管内穿线； - 2.导线型号、材质、规格：控制线ZN-BVR1.5mm2、反馈线ZN-RVS-2*1.5； - 3.控制模块1个； - 4.紧定管JDG20：（材质：碳钢、规格：DN20mm）； 5.敷设方式：电源线穿钢管保护，直接明敷设，钢管刷防火涂料保护。 | 1 | 批次 |  |
|  |  |  | 安装调试费。 | 1 | 项 |  |
| 15 | 配电室换气扇应与火灾报警系统联动关闭。 | 配电室换气扇上的防火阀与火灾报警系统联动调试费。 |  | 1 | 项 |  |
| 16 | 地下汽车库防火分区上的防火卷帘应提供耐火性能符合设计要求的检验报告，同时，现场型式认证不明确。 | 地下汽车库6樘防火卷帘完善检验报告等资料和功能调试 | 完善防火卷帘的检验报告和型式认证。 | 150 | m2 | 由防火卷帘生产厂家提供 |
|  |  |  | 防火卷帘控制器与消防联动控制器、火灾探测器、卷帘机连接并通电调试费。 | 1 | 项 |  |
| 17 | 现场防火卷帘冷却水系统供水管不应在喷淋管网上取水，应整改为消火栓系统供水。 | 防火卷帘冷却水系统更换供水方式 | - 1.管道型号：DN32； - 2.管件：直接、弯头、机械三通、电磁阀； - 3.导线型号、材质、规格：控制线ZN-BVR1.5mm2； 4.紧定管JDG20+金属软管（φ20）。 | 6 | 处 |  |
|  |  |  | 安装费：拆除原有冷却水供水管、消火栓管网排水、开孔、安装管道（DN32）、通水试验。 | 1 | 项 |  |
| 18 | 消防水泵房内消火栓水泵和喷淋水泵出水管上应设低压压力开关，屋顶消防补水箱消火栓出水管上应设流量开关，流量开关和压力开关的信号线应分别引入消防水泵房消火栓水泵和喷淋水泵的控制柜内。 | 增加低压压力开关 | - 1.低压压力开关； - 2.配线形式：管内穿线； - 3.导线型号、材质、规格：电源线、控制线ZN-BVR1.5mm2； 4.紧定管JDG20+金属软管（φ20）； - 5.敷设方式：电源线穿钢管保护，直接明敷设，钢管刷防火涂料保护。 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 安装费：消火栓管网和喷淋管网排水、开孔、安装低压压力开关、通电通水调试。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 增加流量开关 | - 1.流量开关； - 2.管件：阀门、法兰DN150、连接螺栓； 3.配线形式：管内穿线； - 4.导线型号、材质、规格：电源线、控制线ZN-BVR1.5mm2 ； 5.紧定管JDG20+金属软管（φ20）； - 6.敷设方式：电源线穿钢管保护，直接明敷设，钢管刷防火涂料保护。 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 流量开关导线（电源线、控制线ZN-BVR1.5mm2）。 | 210 | m |  |
|  |  |  | 安装费：消火栓管网排水、开孔、安装流量开关、通电通水调试。 | 1 | 项 |  |
| 19 | 喷淋水泵控制柜控制屏已坏，不能手动启动消防水泵。 | 喷淋水泵控制柜控制屏更换 | 智能型启动控制器：1.与原有控制柜参数匹配； 2.控制器型号：NHK-2XP350S。 | 1 | 台 |  |
|  |  |  | 厂家更换安装控制器，并与水泵进行联动调试费。 | 1 | 项 | 厂家技术人员进行调试 |
| 20 | 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵装置和自动巡检功能。 | 机械应急启动柜 | 功能：一控四（37KW）； 方式：根据现场消防水泵参数订制的机械应急启动柜； 水泵参数：消火栓水泵（SBD8.2/20-100X）； 自动喷淋水泵SBD5.4/30-100。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 自动巡检柜 | 功能：一控四（37KW）； 方式：根据现场消防水泵参数订制的自动巡检柜； 水泵参数：消火栓水泵（SBD8.2/20-100X）； 自动喷淋水泵SBD5.4/30-100。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 厂家安装调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 21 | 有1台湿式报警阀组上端压力表与下端压力表量程不一致。 | 更换压力表 | 量程：2.5Mpa。 | 1 | 只 |  |
| 22 | 屋顶消防补水箱自动补水设施已坏，不能自动补水。 | 更换浮球阀 | 1.名称：消防补水箱浮球阀； 2.材质：铸铁； 3.型号、规格：DN100； 4.连接形式：法兰连接。 | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 安装费。 | 1 | 项 |  |
| 23 | 屋顶消防补水箱补水管单向阀安装方向错误，应作调整。 | 将原设置的单向阀安装方向调整。 |  | 1 | 项 |  |
| 24 | 消防水泵房内各法兰及其连接螺栓、屋顶消防补水箱各法兰连接螺栓、消火栓管网和喷淋管网各法兰连接螺栓，均应作防锈处理。 | 消防水泵房、屋顶消防补水箱、消火栓管网和喷淋管网的各法兰连接螺栓除锈防锈。 | 1.除锈级别：按规范要求； 2.油漆品种：红丹防锈漆； 3.防腐、涂刷防锈漆各两遍； 4.阀门连接螺栓、丝口上黄油； 5.方式：人工涂刷。 | 1 | 项 |  |
| 25 | 消防水泵房消防水泵控制柜无防护等级标识、3C认证（设于消防水泵房内的水泵控制柜防护等级不应低于IP55）。 | 消防水泵控制柜补充防护等级标识、3C认证，并完善资料。 |  | 2 | 台 | 由消防水泵控制柜厂家提供 |
| 26 | 地下汽车库有2台排烟风机与风管连接处无防火软连接，应作处理；另有7台防排烟风机两端的软连接已破损，经核实后，不能满足要求，应作更换。 | 地下汽车库9台防排烟风机软连接更换 | - 1.位置：防、排烟风机两端的软连接（1台风机2套）； 2.尺寸：与设计防排烟风机匹配，单独定制（消防高温排烟风机：WXF-11NO11.2 Pe=16/13kw，4台；WXF-11NO10 Pe=11/9kw，1台；WXF-11N08 Pe=8/6.5kw，1台；WXF-11N08 Pe=8/6.5kw，1台；机械补风风机：SWF-IN011 Pe=11kw，2台，SWF-IN010 Pe=7.5kw，1台）； - 3.材料：耐火等级不低于30min的防火软连接。 | 18 | 套 |  |
| 27 | 5号排烟风机低速运行不能现场手动启动 | 5号排烟风机低速运行手动启动功能 | 排查排烟风机控制线路及各控制元件故障，并更换。 | 1 | 项 |  |
| 28 | 2号排烟风机不能正常启动。 | 2号排烟风机手动启动功能恢复。 | 控制柜控制回路及其控制元件排查故障，并更换。 | 1 | 项 |  |
| 29 | 4栋高层疏散楼梯间顶层通往屋面平台设置的疏散标志指示灯方向错误，应作调整；同时通往屋面平台的疏散门上方应设安全出口标志灯。 | 新增安全出口标志灯 | 安全出口标志灯。 | 8 | 个 |  |
|  |  |  | - 1.配线形式：管内穿线； 2.导线型号、材质、规格：WDZN-BYJ(F)-4x2.5； 3.敷设部位或线制：照明线路； - 4.紧定管JDG20：（材质：碳钢、规格：DN20mm）； - 5.敷设方式：电源线穿钢管保护，直接明敷设，钢管刷防火涂料保护。 | 40 | m |  |
|  |  |  | 安装费。 | 2 | 个 |  |
|  |  | 更换屋面疏散指示标志灯。 |  | 8 | 个 |  |
| 30 | 地下汽车库第2防火分区应急照明集中电源控制柜液晶显示屏已坏，且不能正常投入切换 | 第2防火分区应急照明集中电源控制柜液晶显示屏 | 控制屏型号：LY-XSP（联源电气）。 | 1 | 台 | 厂家技术人员进行维修 |
|  |  | 施工：更换排查故障并恢复正常工作状态。 |  | 1 | 项 | 厂家技术人员进行维修 |
| 31 | 地下汽车库第1防火分区应急照明集中电源控制柜18KW机芯端子排已被烧坏 | 更换应急照明集中电源控制柜18KW的机芯箱内接线端子排 | 1.机箱型号：LY-NBQ-18kw（联源电气）； 2.施工：断电，更换接线端子排，通电试验。 | 1 | 组 | 厂家技术人员进行维修 |
| 32 | 地下汽车库第1防火分区应急照明集中电源控制柜出线第一回路短路，应进行逐项排查并作恢复。 | 第1防火分区应急照明集中电源控制柜出线第一回路线路故障，逐项排查，恢复正常工作状态。 |  | 1 | 项 |  |
| 33 | 地下6个疏散楼梯间、地上4个疏散楼梯间应急照明电源线路排查，应能与火灾报警系统联动切换。 | 非集中电源非集中控制的应急照明电源线路故障排查及非消防电源的切换。 |  | 1 | 项 |  |
| 34 | 部分应急照明灯、部分楼层疏散楼梯间的疏散指示标识灯和疏散门上方的安全出口标志灯不亮，应作清查处理。 | 消防应急照明灯具。 |  | 138 | 个 |  |
|  |  | 疏散标志标志灯 | 左指示方向标志灯。 | 48 | 个 |  |
|  |  |  | 右指示方向标志灯。 | 36 | 个 |  |
|  |  |  | 安全出口标志灯。 | 34 | 个 |  |
|  |  | 更换已坏消防应急照明灯具和疏散指示标志灯，并通电试验。 |  | 1 | 项 |  |
| 35 | 第三防火分区防火门无标识 | 完善防火门标识。 |  | 10 | 樘 | 由防火门厂家提供 |
| 36 | 屋顶消防电梯机房内应完善灭火器的配置。 | 干粉灭火器 | MF/ABC4（4kg干粉灭火器）。 | 8 | 具 |  |
| 37 | 消防设备用房内增设灭火器 | 干粉灭火器 | MF/ABC4（4kg干粉灭火器）。 | 10 | 具 |  |
| 38 | 4号楼地下负1层消防电梯前室与消防水池的隔墙上的孔口应作严密的防火封堵处理。 | 消防水池隔墙洞口防火封堵 | - 1.技术要求：24墙，耐火极限不低于2.0h的防火隔墙后刷水泥砂浆抹灰； 2.材料：砖、水泥、砂浆； - 3.洞口尺寸：1600*1500mm； - 4.施工：人工搅拌，内外严密封堵。 | 1 | 项 |  |
| 39 | 屋顶送风机与送风井结合处的缝隙未封堵严密。 | 风机与风井的孔洞防风封堵 | - 1技术要求：24墙，耐火极限不低于2.0h的防火隔墙后刷水泥砂浆抹灰； - 2.材料：砖、水泥、砂浆； - 3.洞口尺寸：1000*800mm； - 4.施工：人工搅拌，内外严密封堵。 | 2 | 个 |  |
| 40 | 1-4号楼及地下汽车库部分管道井、电缆井、防火分区隔墙处的孔洞防火封堵不严密。 | 管道井、电缆井孔洞防火封堵 | - 1.技术要求：管道井、电缆井、防火分区隔墙上的孔洞，均作防火封堵； - 2.材料：防火泥、阻火包等防火材料、水泥砂浆； 3.洞口：1-4号楼各楼层的管道井、电缆井楼板上的孔洞、地下汽车库防火分区隔墙上的孔洞、消防设备用房隔墙上的孔洞； - 4.电缆井、管道井、防火分区孔洞防火封堵施工：人工逐层查找，清除孔洞杂物，楼板上下层夹层空间内用防火包填塞，防火板间隙采用防火泥封堵；隔墙孔洞采用水泥砂浆填充。 | 1 | 项 |  |
| 41 | 负1层地下汽车库通往消防电梯前室通道平台梯坎两侧应设安全防护栏。 | 负1层地下汽车库通往消防电梯前室通道平台梯坎防护栏制作与安装 | 材料：不锈钢栏杆； 规格：高1.1m； 施工：焊接、固定。 | 17 | m |  |
| 42 | 消防控制室屋顶漏水现场，应作处理。 | 消防控制室屋顶防水处理 | 1.材料：聚合物SBS改性沥青防水卷材、上表面材料铝膜纸、卷材厚度平均值大于等于3mm； 2.施工：屋面老化防水层清除、屋顶表面清扫干净、涂刷氯丁橡胶沥青防水涂料基层处理剂，附加层施工、按施工现场弹好基线、铺贴卷材、卷材搭接牢固严密、特殊部位工程管材转角搭接、清洁、保护屋面至完工。 | 1 | 项 |  |
| 43 | 3号排污水泵已坏 | 对3号排污水泵进行更换及调试。 | - 1型号：JYWQ80-40-15-1600-4； - 2功率：4kw； - 3.施工：断电、排水、拆除、安装、通电进行功能调试。 | 1 | 台 |  |
| 44 | 1、2、4、5、7、8、9号排污水泵无自动功能，浮球阀已坏 | 更换浮球阀 | - 1.浮球阀型号：TEK-1电缆液位浮球开关； 2.材质：PP； - 3.施工：与控制器接线安装、通电后进行功能调试。 | 8 | 个 | 多一个备用 |
| 45 | 1、2、7、8号排污水泵控制器故障查询键故障；5号排污水泵控制器停止键故障，经现场排查，无法维修，应作更换处理。 | 更换排污水泵控制器、与水泵连接调试（设备及人工） | - 1.排污水泵控制器型号:SM4-B14000C； 2.适用功率：1-4KW； 3.规格：298*216*115（不带空气开关）； - 4.施工：断电，安装，通电，联动调试。 | 5 | 台 |  |
| 46 | 消防设施整改完毕后，应出具建筑消防设施检测报告。 | 经安装调试完后，对所改造的消防设施设备、原有消防设施进行消防联动测试，并出具建筑消防设施检测报告，配合消防验收。 |  | 37000 | m2 | 根据《建筑消防设施检测规范》DB51/T 2049-2015的规定：消防设施检测报告应在出具报告之日起2个月内向当地消防监管部门备案 |
| 47 | 消防设计、图审、备案 | 4#楼和A、B商业楼及附属工程消防设计并通过审查和备案 |  |  |  |  |
| 48 | 其他 | 含以上未列出需要整改的项。 |  |  |  |  |

## 第四章 询价回函

### 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：成交合同签订后40日历日。

8.本次询价，我方报价为（保留0位小数）：          元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 报价表

根据附件《泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统整治维修项目清单》内容进行报价。

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报总价价格不变。包括但不限于设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、消防检测费用、消防设计审查备案费用、税金（增值税专用发票，税率为   %）、保险、保修、风险费、合理利润以及询价文件中规定的其他费用，如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中。

2.各单位根据现场勘查实际情况综合考虑进行报价。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

### 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 五、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.消防设施专业承包二级及以上资质证书复印件。

### 六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1消防设施专业承包二级及以上资质。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

### 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

### 八、保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：6522205   鲁女士

# 九、询价保证金交款凭证

询价保证金交款凭证（盖公章）。

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商提供，作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书及询价保证金交款凭证后才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6522205   鲁女士

采购标号：

# 第五章 采购合同（草案）

泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统

整治维修项目采购合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

- 2019年   月   日

泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统

整治维修项目采购合同

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

为保证江阳区七期廉租房的消防系统的正常运行，保障国家和人民生命财产安全，为此根据《中华人民共和国消防法》和公安部《关于抓紧建设和认真落实建筑消防设施检查维护保养管理制度的通知》以及国家、地方有关对消防系统的技术规范及标准，结合本小区的具体情况，为了排除火灾隐患，提高消防系统抗御火灾的能力，使自动消防系统随时处于完好的状态，充分发挥其应有作用，有效地预防和减少火灾损失，明确责任和分工，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，以资共同遵守。

1、合同执行代理人

1.1甲方指定     为本合同的执行代理人，行使本合同相关事宜的权利和义务，其签署的相关文件均具有法律效力。

1.2乙方指定     为本合同的执行代理人，行使本合同相关事宜的权利和义务，其签署的相关文件均具有法律效力。

2、项目概况

2.1项目名称：                                 。

2.2项目性质：住宅。

2.3项目地点：                                 。

2.4项目面积：                                 。

2.5施工范围和内容：参照附件“泸州市江阳区七期廉租房建筑消防系统整治维修项目清单”，对整个消防系统进行整改，达到消防验收标准，并通过消防验收。

3、施工期限

工期要求，合同签订后 40 日历天全部完成消防验收工作并移交。

4、合同款项

4.1本消防系统整治维修服务固定合同总价为（人民币）￥        元 ，本工程价款包括但不限于设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、税金（增值税专用发票，税率为   %）、保险、保修、风险费、合理利润以及询价文件中规定的其他费用，如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑，结算不再调整。

4.2合同签订前，乙方需向甲方支付合同金额10%的履约保证金（人民币）

元，大写：            。

4.3付款方式

4.3.1无预付款，工程施工验收合格、甲方相关人员签字确认后30个工作日内，支付到合同价的50%；消防验收合格通过后，支付到合同价的97%，其余3%作为质保金，质保金在质量缺陷责任期1年满后，退还质保金的 100%（无息），付款前乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票。

4.3.2履约保证金退付方式：工程消防验收合格后由乙方提出申请，甲方审核后15个工作日内退还100%（无息）。

4.3.3甲方按上述约定付款，其它时间（如春节、农忙、开学、主体、工人退场等）乙方不能以任何借口要求甲方增加支付额度。

5、双方责任

5.1甲方责任

5.1.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

5.1.2不得在承包人和相关单位报销任何应由或个人支付的费用。

5.1.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5.1.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

5.1.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应遵照合同要求对合同范围内的相关系统及设备进行维修及故障排除，必须确保所维保系统的正常运作和使用，达到必须符合国家最新的有关规范和标准。

5.2.2不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

5.2.3不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

5.2.4不得暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5.2.5不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.2.6乙方不能以任何借口要求甲方增加支付额度。

5.2.7乙方不得停工、闹事、上访、围堵建设单位、甲方办公场所和政府部门等，否则甲方按5000.00元/次处罚乙方，并由乙方承担一切损失和责任，罚金在当月工程款支付中直接扣除。

6、违约责任

6.1因甲方操作人员不按操作规程而引起的事故及损失等，由甲方承担责任及负担损失。

6.2因乙方不按本合同履行责任，以及维系不当引起的事故及损失等，均由乙方承担责任及负担损失；情节严重，甲方有权解除合同，并要求乙方在补偿所有损失后另承担合同总额10%的违约金。

6.3甲方未按本合同约定支付款项的，每延迟一天，向乙方支付未付款千分之二作为违约金（最高限额：200元）；逾期付款超过30个工作日的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担合同总额10%的违约金。所造成的损失大于违约金的，乙方有权要求增加违约金至挽回乙方全部损失为止。

6.4科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环境等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，搞好职业安全健康，认真执行并按标准排放（处置）施工中水、气、声、渣等污染源（物）；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故（见施工生产安全协议和补充协议）、现场脏乱造成的损失及各种罚款（含业主及合同罚款）。

6.5自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合（水、电、设备等安装，乙方必须给予积极地配合），照顾全局。

6.6由乙方自备的所有设备均应有受权机构的质量和安全认证，均应符合相关部门的质量和安全要求；由乙方自备的所有辅助材料均应符合相关的质量要求。

6.7按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区（生活区）的清洁卫生、防火防盗、治安保卫综合理工作，保证食堂饮食卫生符合国家卫生要求（食堂饮食、后勤饮品卫生人员应持有健康证明材料）。

6.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施。

6.10乙方须服从甲方转发的业主的指令和相关指示。

6.11除非本合同另有约定，乙方应对其施工作业内容的实施、完工负责乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

6.12严禁使用未成年工、年老体弱的老年工、有疾病（传染病、急慢性器质病变、精神病、高（低）血压、癫痫病等）人员、戴罪在逃人员。如用工不当，乙方承担由此引起的一切经济损失及责任。

6.13施工现场管理。进场工作（施工）人员必须穿带整齐和带安全帽，并接受保安人员的检查；乙方人员在施工场内严禁打架斗殴、辱骂相关主管人员（含工程发包方人员、监理工程师和其它对施工现进行监管的国家工作人员）和施工现场的各类管理人员。

6.14乙方遵守业主及甲方的质量、安全管理制度等各项规章制度。

7、争议的解决方式

7.1因服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督（检测）机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 7.2合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同中甲方的所在地有管辖权的法院（泸州市江阳区人民法院）通过法律诉讼解决。

- 7.3除专用条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）本合同协议书
（2）中标通知书

- （3）响应文件及其附件

- （4）本合同专用条款（如有）
    （5）本合同通用条款（如有）

- （6）标准、规范及有关技术文件
    合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、合同解除

8.1合同签订后，双方不得任意解除合同，因一方任意解除合同的，除应承担合同总金额20%的违约金外，还应承担继续履行合同的义务。

8.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

8.3乙方出现质量问题拒绝整改返工、或施工质量低劣导致甲方或监理单位要求更换的、或劳动力投入不足严重影响工程进度、或挪用或拖延发放人工工资造成严重社会影响时，甲方可以发出通知解除合同。

8.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

8.5合同解除后，有过错的一方应向守约方支付合同总金额20%的违约金，如违约金不足以弥补守约方损失的，应予以补足。

9、合同终止

双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方、甲方和施工地建设行政主管部门、建设工程质量质检站验收合格，工程款支付完毕后，本合同即告终止。

10、通知和送达

10.1任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

10.1.1以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达。

10.1.2以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达。

10.1.3如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

10.2本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

10.3本合同所载地址也是司法机关司法文书送达地址。

11、合同生效

11.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位印章后生效。

11.2对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同补充协议，作为本合同的补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.3本合同一式捌份。甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

12、补充条款

12.1安全责任。施工现场的安全工作,由甲方和乙方共同负责,符合施工生产安全协议,由于乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任和经济损失。

12.2文明施工,必须符合环境卫生管理的有关规定及市级文明工地的标准。

12.3因甲方资金暂时不到位或停水停电、材料暂时不到位、机械维修、道路修复等与不可抗力因素造成的停窝工风险、工程过程中的各种涨价的风险等，乙方自行承担。

12.4施工过程中，乙方不得因市场和自身原因向甲方提出调价，且影响工程进度，否则甲方将直接扣除乙方的履约保证金中的相应部份，并对造成的损失等处以双倍罚款。

13、特别承诺

乙方已经仔细阅读本合同项下所有条款，甲方就合同价格、乙方义务等重要条款已提示乙方注意，乙方承诺认可本合同项下的合同价格以及乙方义务。

（以下无正文）

（签章页）

甲方：         （盖章）   			     乙方：            （盖章）

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                 或授权代表人（签字）：

联系人：	                             联系人：

联系地址：                             联系地址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

邮    箱：                             邮    箱：

签约日期：2019年  月  日 			     签约日期：2019年  月  日